## Požadavky_na_zaměření_ V
Měřený objekt |  | Blok (buňka) | Hladina (vrstva) | Popis
Řady
| Každý hrdlový nebo svařovaný spoj. V případě delších úseků beze spoje zaměřit potrubí po 6 m. | V0 | Geo_v_objekty | y, x, z1
| U vodojemů, čerpacích stanic - veškerá prostupová potrubí do akumulačních nádrží, nadmořskou výšku hrany bezpečnostního přelivu. |  |  | y, x, z1
| Výškové a směrové lomy. |  |  | y, x, z1
| Středy odbočných tvarovek "T", "TT", "A", "B" apod. |  |  | y, x, z1
| Vzájemné mimoúrovňové křížení vodovodních řadů. |  |  | y, x, z1 Tyto hodnoty je nutno zaměřit u všech vodovodních potrubí nacházejících se v místě měření!
| Místo pomyslného křížení osy přípojky s osou řadu. |  |  | y, x, z1
Objekty na řadech
| Filtr. | VF | Geo_v_objekty | y, x, z1
| Hydrant podzemní. | VHP |  | y, x, z1
| Hydrant nadzemní. | VHN |  | y, x, z1
| Kalník. | VK |  | Zaměří se y, x, z1 na konci odkalovacího potrubí v místě vyústění do terénu nebo v místě zaústění do kanalizační šachty.
| Vodoměr. | VM |  | y, x, z1
| Šoupě. | VS |  | y, x, z1 - vrch čtyřhranu
| Ventil redukční. | VUVERD |  | y, x, z1
| Vzdušník. | VV |  | y, x, z1
Přípojky
| Každý hrdlový nebo svařovaný spoj. V případě delších úseků beze spoje zaměřit potrubí po 6 m. | V0 | Geo_v_pobjekty | y, x, z1
| Výškové a směrové lomy, vrcholy oblouků, středy případného odbočení na přípojkách. | V0 |  | y, x, z1
| Spojka na přípojce (v případě propojení nově položené části se stávající přípojkou). | V0 |  | y, x, z1
| Místo vstupu přípojky na soukromý pozemek (v případě položení nové přípojky nebo výměny původní přípojky až na připojovanou nemovitost) | VP |  | y, x, z1
| Poslední bod na zaměřené přípojce na veřejné části. Může to být spojka nebo poslední bod na odhalené části stávající přípojky. | VP |  | y, x, z1
Objekty na přípojkách
| Vlastní uzávěr přípojky v zemi. | VS | Geo_v_pobjekty | y, x, z1
Poklopy
| Poklop hydrantový. | VHH | Geo_v_poklopy | y, x, nepřebírat hodnoty získané při měření armatur ve výkopu, z2 - vrch poklopu
| Poklop nad uzávěrem na řadu nebo na přípojce. | VSH |  | y, x, nepřebírat hodnoty získané při měření armatur ve výkopu, z2 - vrch poklopu
| Poklop šachty. | VPKLP |  | y, x, z2
Armaturní šachty na řadech
| Objekt armaturní šachty. Objekt armaturní šachty - vnější i vnitřní rohy pod úrovní stropu a jeden bod na dně šachty. | VA | Geo_v_zarizeni | Blok VA nezaměřovat, pouze vložit do středu poklopu a shodně s poklopem orotovat.
| Vnější rohy půdorysu armaturní šachty v základové spáře | A0 |  | y, x, z1, bloky A0 spojit křivkou v hladině Geo_v_zarizeni
| U skružové šachty se měří střed + dva body na obvodu v místě hlavní a vedlejší poloosy a jeden bod na dně šachty. | A0 |  | y, x, z1, vykreslit skutečný tvar, který bude procházet bloky A0
Armaturní šachty na přípojkách
| Včetně vodoměrných šachet na soukromých pozemcích napojených na nově vybudované řady. | VA | Geo_v_pzarizeni | Blok VA nezaměřovat, pouze vložit do středu poklopu a shodně s poklopem orotovat.
| Vnější rohy půdorysu armaturní šachty v základové spáře | A0 |  | y, x, z1, bloky A0 spojit křivkou v hladině Geo_v_zarizeni
| U skružové šachty se měří střed + dva body na obvodu v místě hlavní a vedlejší poloosy a jeden bod na dně šachty. | A0 |  | y, x, z1, vykreslit skutečný tvar, který bude procházet bloky A0
Chráničky na řadech
| Čela chrániček. | CH0 | Geo_v_zarizeni | y, x, z1; při vkládání bloku (buňky) VCH do výkresu měřítko v ose x přizpůsobit skutečné délce, měřítko v ose y se bude rovnat hodnotě 1
Chráničky na přípojkách
| Čela chrániček. | CH0 | Geo_v_pzarizeni | y, x, z1; při vkládání bloku (buňky) VCH do výkresu měřítko v ose x přizpůsobit skutečné délce, měřítko v ose y se bude rovnat hodnotě 1
Identifikační vodič
| Spojky na vodiči. | ESP | Geo_v_zarizeni | y, x, z1
| Vývody vodiče do šachty, na terén do poklopu uzávěru… | EVID | Geo_v_zarizeni | y, x, z1
Jiné sítě
| Vedení a objekty jiných inženýrských sítí v místě křížení s našimi sítěmi, případně i křížení s rušeným vodovodem nebo kanalizací. | SO | Geo_v_jine_site | y, x, z1

## Požadavky_na_výkres_V
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD) | Barva | Typ entity | Typ čáry | Měřítko typu čáry | Popis
20 | Geo_v_vedeni | modrá | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení vodovodního potrubí. Před záhozem.
|  |  |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení vodovodního potrubí. Bezvýkopově s detekcí polohy a hloubky potrubí nebo zaměřeno pomocí ident. vodiče.
|  |  |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Vedení vodovodního potrubí. Po záhozu.
21 | Geo_v_vedeni_popis | modrá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
22 | Geo_v_pvedeni | modrá | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení přípojek. Před záhozem.
|  |  |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení přípojek. Bezvýkopově s detekcí polohy a hloubky potrubí nebo zaměřeno pomocí ident. vodiče.
|  |  |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Vedení přípojek. Po záhozu.
23 | Geo_v_pvedeni_popis | modrá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
30 | Geo_v_objekty | modrá | INSERT (CELL)
31 | Geo_v_objekty_cisla | modrá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
32 | Geo_v_objekty_popis | modrá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx. Blok Kalník se vkládá v místě vyústění odkalení, není to hydrant s funkcí kalníku!
33 | Geo_v_objekty_vysky | modrá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu. U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek ve výkrese i v datovém souboru.
34 | Geo_v_pobjekty | modrá | INSERT (CELL)
35 | Geo_v_pobjekty_cisla | modrá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
36 | Geo_v_pobjekty_popis | modrá | TEXT |  |  | Uvést č. popisné nebo parcelní napojené nemovitosti. Ostatní příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
37 | Geo_v_pobjekty_vysky | modrá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu. U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek, stejné uvést do textového seznamu souřadnic.
40 | Geo_v_zarizeni | modrá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | U armaturních šachet vnitřní a vnější rohy pod úrovní stropu a 1 bod na dně šachty, u nových vodojemů vnitřní a vnější rohy u dna a vnitřní a vnější rohy pod úrovní stropu.
41 | Geo_v_zarizeni_cisla | modrá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
42 | Geo_v_zarizeni_popis | modrá | TEXT |  |  | Číslo šachty zadané dodavatelem (př.: AŠ 11), popis identifikačního vodiče.
43 | Geo_v_zarizeni_vysky | modrá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
44 | Geo_v_pzarizeni | modrá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1
45 | Geo_v_pzarizeni_cisla | modrá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
46 | Geo_v_pzarizeni_popis | modrá | TEXT |  |  | Výrobce a výrobní typ přípojkové šachty.
47 | Geo_v_pzarizeni_vysky | modrá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu. U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek ve výkrese i v datovém souboru.
50 | Geo_v_poklopy | modrá | INSERT (CELL)
51 | Geo_v_poklopy_cisla | modrá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
52 | Geo_v_poklopy_vysky | modrá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
55 | Geo_v_detail_polohopis | modrá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING), POINT, TEXT | plná (continuous) | 1 | Tyto hladiny budou použity vždy, když bude nutné vytvořit ve výkresu detail..
56 | Geo_v_detail_vedeni | modrá | PLINE (LINESTRING) TEXT | plná (continuous) | 1
57 | Geo_v_detail_objekty | modrá | INSERT (CELL), TEXT
58 | Geo_v_detail_poklopy | modrá | INSERT (CELL), TEXT
59 | Geo_v_detail_zarizeni | modrá | INSERT (CELL), TEXT
62 | Geo_jine_site | fialová | INSERT (CELL) | plná (continuous) | 1
63 | Geo_jine_site_cisla | fialová | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
64 | Geo_jine_site_vysky | fialová | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
65 | Geo_jine_site_popis | fialová | TEXT |  |  | např. VO, sděl., dešť. KNL, el. apod

## Požadavky_na_zaměření_K
Zaměřovaný bod, objekt |  | Blok (buňka) | Hladina (vrstva) | Popis
Řady
| Každý hrdlový nebo svařovaný spoj. V případě delších úseků beze spoje zaměřit potrubí po 6 m. | K0 | Geo_k_objekty | y, x, z1
| Směrové a výškové lomy na řadech, odbočení do spadiště. |  |  | y, x, z1
| Vzájemné mimoúrovňové křížení kanalizačních řadů. |  |  | y, x, z1 Tyto hodnoty je nutno zaměřit u všech kanalizačních potrubí nacházejících se v místě měření!
| Místo pomyslného křížení osy přípojky (domovní nebo dešťové) s osou řadu. |  |  | y, x, z1
Přípojky domovní a přípojky od uličních vpustí
| Každý hrdlový nebo svařovaný spoj. V případě delších úseků beze spoje zaměřit potrubí po 6 m. | K0 | Geo_k_pobjekty | y, x, z1
| Směrové a výškové lomy, vrcholy oblouků, středy případných odbočení na přípojkách. | K0 |  | y, x, z1
| Místo propojení nově položené části přípojky se stávající přípojkou. | K0 |  | y, x, z1
| Dno revizní šachty na soukromých pozemcích napojených na nově budované řad stoky. | KS |  | y, x, z1 - nadm. výška dna potrubí ve středu šachty, příklady bloků dle typu šachty: KS, KOK, KSS, KSH
| Místo vstupu splaškové nebo jednotné přípojky na soukromý pozemek (v případě položení nové přípojky nebo výměny původní až na připojovanou nemovitost). | KP |  | y, x, z1
| Poslední bod na zaměřené splaškové nebo jednotné přípojce na veřejné části. Může to být spojka nebo poslední bod na odhalené části stávající přípojky. | KP |  | y, x, z1
| Poslední bod na zaměřené dešťové přípojce na veřejné části. Může to být spojka nebo poslední bod na odhalené části stávající přípojky (napojení dešťových vpustí, svodů). | K0 |  | y, x, z1
Šachty na gravitační kanalizaci
| Dno šachty. | KS nebo dle typu šachty | Geo_k_objekty | y, x, z1 - nadm. výška dna potrubí ve středu kynety šachty, příklady bloků dle typu šachty: KS, KOK, KSS, KSH
| Místo každého vtoku nebo výtoku v kanalizační šachtě. | KOS | Geo_k_objekty | y, x, z1 - nadm. výška dna potrubí v místě vtoku nebo výtoku ze šachty
| Vnější rohy obrysů šachty v základové spáře. | KS0 | Geo_k_zarizeni | y, x, z1, bloky KS0 spojit křivkou v hladině Geo_k_ zarizeni
Armaturní šachty na tlakové kanalizaci
| Objekt armaturní šachty. | KSA | Geo_k_zarizeni | Blok KSA nezaměřovat, pouze vložit do středu poklopu
| Vnější rohy obrysů armaturní šachty v základové spáře. | KA0 |  | y, x, z1, blok KA0 spojit křivkou v hladině Geo_k_ zarizeni
Armatury na tlakové kanalizaci
| Šoupě. | KU | Geo_k_objekty | y, x, z1
| Hydrant. | KH |  | y, x, z1
| Zavzdušňovací a odvzdušňovací zařízení. | KV |  | y, x, z1
Poklopy
| Poklop šachty (tlakové i netlakové kanalizace). | KPKLP | Geo_k_poklopy | y, x, z2
| Poklop dešťové vpusti. | KVU |  | y, x, z2
| Poklop hydrantový. | KH |  | y, x, z2
| Poklop šoupatový. | KUH |  | y, x, z2
Chráničky
| Čela chráničky. | CH0 | Geo_k_zarizeni | y, x, z1; při vkládání bloku (buňky) KCH do výkresu měřítko v ose x přizpůsobit skutečné délce, měřítko v ose y se bude rovnat hodnotě 1
Identifikační vodič
| Spojky na vodiči. | ESP | Geo_v_zarizeni | y, x, z1
| Vývody vodiče do šachty, na terén do poklopu uzávěru… | EVID | Geo_v_zarizeni | y, x, z1
Jiné sítě
| Vedení a objekty jiných inženýrských sítí v místě křížení s našimi sítěmi, případně i křížení s rušeným vodovodem nebo kanalizací. | SO | Geo_v_jine_site | y, x, z1

## Požadavky_na_výkres_ K
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD) | Barva | Typ entity | Typ čáry | Měřítko typu čáry | Poznámka
20 | Geo_k_vedeni | hnědá | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení kanalizačního potrubí. Před záhozem.
|  |  |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení kanalizačního potrubí. Bezvýkopově s detekcí polohy a hloubky potrubí nebo zaměřeno pomocí ident. vodiče.
|  |  |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Vedení kanalizačního potrubí. Po záhozu.
21 | Geo_k_vedeni_popis | hnědá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
22 | Geo_k_pvedeni | hnědá | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení přípojek, uličních vpustí, dešťových svodů. Před záhozem.
|  |  |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení přípojek, uličních vpustí, dešťových svodů.. Bezvýkopově s detekcí polohy a hloubky potrubí nebo zaměřeno pomocí ident. vodiče.
|  |  |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Vedení přípojek, uličních vpustí, dešťových svodů. Po záhozu.
23 | Geo_k_pvedeni_popis | hnědá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx. Číslo popisné nebo parcelní připojené nemovitosti.
30 | Geo_k_objekty |  | INSERT (CELL)
31 | Geo_k_objekty_cisla |  | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
32 | Geo_k_objekty_popis | hnědá | TEXT |  |  | Popis šachty podle označení objednatele, které si zpracovatel vyžádá v předstihu na oddělení GIS (příprava pro kamerouvou prohlídku). Další příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
33 | Geo_k_objekty_vysky |  | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu. U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek ve výkrese i v datovém souboru.
34 | Geo_k_pobjekty |  | INSERT (CELL)
35 | Geo_k_pobjekty_cisla | hnědá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
36 | Geo_k_pobjekty_popis | hnědá | TEXT |  |  | Uvést č. popisné nebo parcelní napojené nemovitosti.
37 | Geo_k_pobjekty_vysky | hnědá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu. U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek ve výkrese i v datovém souboru.
40 | Geo_k_zarizeni | hnědá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1
41 | Geo_k_zarizeni_cisla | hnědá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
42 | Geo_k_zarizeni_popis | hnědá | TEXT |  |  | Číslo šachty bude vytvořeno objednatelem po dokončení pokládky potrubí.
43 | Geo_k_zarizeni_vysky | hnědá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
44 | Geo_k_pzarizeni | hnědá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1
45 | Geo_k_pzarizeni_cisla | hnědá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
46 | Geo_k_pzarizeni_popis | hnědá | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popisy_vzor.docx.
47 | Geo_k_pzarizeni_vysky | hnědá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
50 | Geo_k_poklopy | hnědá | INSERT (CELL)
51 | Geo_k_poklopy_cisla | hnědá | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
52 | Geo_k_poklopy_vysky | hnědá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
55 | Geo_k_detail_polohopis | hnědá | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING), POINT, TEXT | plná (continuous) | 1 | Tyto hladiny budou použity vždy, když bude nutné vytvořit ve výkresu detail.
56 | Geo_k_detail_vedeni | hnědá | PLINE (LINESTRING) TEXT | plná (continuous) | 1
57 | Geo_k_detail_objekty | hnědá | INSERT (CELL), TEXT
58 | Geo_k_detail_poklopy | hnědá | INSERT (CELL), TEXT
59 | Geo_k_detail_zarizeni | hnědá | INSERT (CELL), TEXT
62 | Geo_jine_site | fialová | INSERT (CELL) | plná (continuous) | 1
63 | Geo_jine_site_cisla | fialová | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
64 | Geo_jine_site_vysky | fialová | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
65 | Geo_jine_site_popis | fialová | TEXT |  |  | např. VO, sděl., dešť. KNL, el. apod

## Požadavky_na_zaměření_E
Měřený objekt |  | Blok (buňka) | Hladina (vrstva) | Poznámka
Kabely, zemnící pásky
| Každou změnu trasy, lom, oblouk. | E0 | Geo_e_objekty | y, x, z1
Objekty na kabelech | Místo pomyslného křížení osy přípojky s osou kabelů |  |  | y, x, z1
| Spojky na kabelu. | ESP | Geo_e_objekty | y, x, z1
| Měření (indikační, registrační). | EMER |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Uzemnění. | EUZ |  | y, x, z1
Zařízení na kabelech (zaměřit obrysy zařízení nebo bod) | Místo pomyslného křížení osy přípojky s osou kabelů |  |  | y, x, z1
| Obrysy stavebních objektů.. | EA | Geo_e_zarizeni | y, x, z1
| Podpěrný bod. | EPB1KV |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Rozvaděč technologie. | ERT |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Stanice katodové ochrany. | ESKAO |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Měření katodové ochrany. | EMKAO |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Rozvaděč katodové ochrany. | ERKAO |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Trafostanice. |  |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Skříň NN. | ESKNN |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu.
| Přípojková skříň - místo napojení na distribuční soustavu. | ESKNN |  | Vložit blok do obrysů zaměřené skříně nebo objektu, do hladiny pro popis uvést číslo skříně podle značení distributora.
| Stožár (ve správě VakMB a.s.) nebo stožár (místo napojení na distribuční soustavu). | EPB1KV |  | y, x, z1, do hladiny pro popis uvést číslo stožáru podle značení distributora.
| Lampa (ve správě VaK MB a.s.). | EVO |  | y, x, z1
| Čela chrániček. | CH0 |  | y, x, z1; Při vkládání bloku (buňky) VCH do výkresu měřítko v ose x přizpůsobit skutečné délce, měřítko v ose y se bude rovnat hodnotě 1. Pokud je chránička delší než 5 m nebo kabel není položen v přímce, naznačte šipokou směr chráničky od zaměřených konců - bloky nevkládejte.

## Požadavky_na_výkres_E
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD) | Barva NN/sdělovací | Typ entity | Typ čáry | Měřítko typu čáry | Popis
20 | Geo_e_vedeni | červená | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení kabelu Před záhozem.
|  | červená |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení vytrasovaného kabelu.
|  | červená |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Odhadnutá trasa kabelu.
21 | Geo_e_vedeni_popis | červená | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popis_vzor.docx.
30 | Geo_e_objekty | červená | INSERT (CELL)
31 | Geo_e_objekty_cisla | červená | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
32 | Geo_e_objekty_popis | červená | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popis_vzor.docx.
33 | Geo_e_objekty_vysky | červená | TEXT |  |  | U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek, stejné uvést do textového seznamu souřadnic
20 | Geo_MaR_vedeni | zelená | PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Vedení kabelu Před záhozem.
|  | zelená |  | čerchovaná (dash dot) | 1 | Vedení vytrasovaného kabelu.
|  | zelená |  | čárkovaná (dashed) | 1 | Odhadnutá trasa kabelu.
21 | Geo_MaR_vedeni_popis | zelená | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popis_vzor.docx.
30 | Geo_MaR_objekty | zelená | INSERT (CELL)
31 | Geo_MaR_objekty_cisla | zelená | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
32 | Geo_MaR_objekty_popis | zelená | TEXT |  |  | Příklady jsou uvedeny v dokumentu Popis_vzor.docx.
33 | Geo_MaR_objekty_vysky | zelená | TEXT |  |  | U bezvýkopové pokládky potrubí s dopočtenou nadmořskou výškou uvést hodnotu do závorek, stejné uvést do textového seznamu souřadnic
40 | Geo_e_zarizeni | červená | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Např. body na obrysech skříní, linie spojující tyto zaměřené bloky.
41 | Geo_e_zarizeni_cisla | červená | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
42 | Geo_e_zarizeni_popis | červená | TEXT |  |  | Typ objektu, materiál, DN, délka chráničky.
43 | Geo_e_zarizeni_vysky | červená | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
55 | Geo_e_detail_polohopis | červená | INSERT (CELL), PLINE (LINESTRING), POINT, TEXT | plná (continuous) | 1 | Tyto hladiny budou použity vždy, když bude nutné vytvořit ve výkresu detail..
56 | Geo_e_detail_vedeni | červená | PLINE (LINESTRING) TEXT | plná (continuous) | 1
57 | Geo_e_detail_objekty | červená | INSERT (CELL), TEXT
59 | Geo_e_detail_zarizeni | červená | INSERT (CELL), TEXT
62 | Geo_jine_site | fialová | INSERT (CELL) | plná (continuous) | 1
63 | Geo_jine_site_cisla | fialová | TEXT |  |  | Číslo změřeného objektu dle datového souboru.
64 | Geo_jine_site_vysky | fialová | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného objektu.
65 | Geo_jine_site_popis | fialová | TEXT |  |  | např. VO, sděl., dešť. KNL, el. apod

## Polohopis, KN mapa
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD) | Barva | Typ entity | Typ čáry | Měřítko typu čáry | Obsah hladiny (vrstvy)
AutoCad
10 | Geo_pol_body | černá | POINT |  |  | Bod zaměřený v terénu.
11 | Geo_pol_body_cisla | černá | TEXT |  |  | Číslo zaměřeného bodu podle datového souboru.
12 | Geo_pol_vysky | černá | TEXT |  |  | Nadmořská výška zaměřeného bodu..
13 | Geo_pol_situace | černá | INSERT, PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Kresba situace, která může být členěna do více vrstev. Pro tyto vrstvy mohou být použita pouze čísla: 15, 16, 17, 18, 19 (MicroStation) nebo název Geo_pol_situace_* (AutoCAD)
14 | Geo_pol_popis | černá | TEXT |  |  | Jakákoliv popisná informace.
13 | Geo_pol_situace | černá | INSERT, PLINE (LINESTRING) | plná (continuous) | 1 | Kresba situace, která může být členěna do více vrstev. Pro tyto vrstvy mohou být použita pouze čísla: 15, 16, 17, 18, 19 (MicroStation) nebo název Geo_pol_situace_* (AutoCAD)
1 | KN_hranice_parcel | 95 | PLINE, LINE
2 | KN_parcelni_cisla | 95 | TEXT
3 | KN_znacky_kultur | 95 | INSERT
4 | KN_vnitřní kresba | 71 | PLINE, LINE
5 | KN_znacky_budov | 95 | INSERT
6 | KN_ostatni | 95
7 | KN_popis | 95 | TEXT
8 | KN_BP | 95

## Tisk_V
Seznam hladin vypnutých pro tisk výkresu vedení a objektů vodovodu
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD)
10 | Geo_pol_body
11 | Geo_pol_body_cisla
12 | Geo_pol_vysky
33 | Geo_v_objekty_vysky
37 | Geo_v_pobjekty_vysky
43 | Geo_v_zarizeni_vysky
47 | Geo_v_pzarizeni_vysky
50 | Geo_v_poklopy
51 | Geo_v_poklopy_cisla
52 | Geo_v_poklopy_vysky
62 | Geo_jine_site
63 | Geo_jine_site_cisla
64 | Geo_jine_site_vysky

## Tisk_K
Seznam hladin vypnutých pro tisk výkresu kanalizace
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD)
10 | Geo_pol_body
11 | Geo_pol_body_cisla
12 | Geo_pol_vysky
33 | Geo_k_objekty_vysky
37 | Geo_k_pobjekty_vysky
43 | Geo_k_zarizeni_vysky
47 | Geo_k_pzarizeni_vysky
52 | Geo_k_poklopy_vysky
62 | Geo_jine_site
63 | Geo_jine_site_cisla
64 | Geo_jine_site_vysky

## Tisk_E
Seznam hladin vypnutých pro tisk výkresu elektra
Vrstva (MicroStation) | Hladina (AutoCAD)
10 | Geo_pol_body
11 | Geo_pol_body_cisla
12 | Geo_pol_vysky
33 | Geo_e_objekty_vysky
33 | Geo_MaR_objekty_vysky
43 | Geo_e_zarizeni_vysky
62 | Geo_jine_site
63 | Geo_jine_site_cisla
64 | Geo_jine_site_vysky